## Sheet1
莆田政务服务中心安全检查（消防安全）反馈问题整改报价清单
序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 防火卷帘电机故障（2层1台、3层1台、负一层4台、负二层1台） |  | 个 | 7 |  |  | 电机位置开关维修
2 | 防火卷帘变形下降脱轨卡滞（2层3台、3层1台） |  | 个 | 4 |  |  | 维修调整卷帘
3 | 防火卷帘控制箱故障手/自未按自动下降（2层3台） |  | 个 | 3 |  |  | 维修控制柜
4 | 防火卷帘变形一边高一边低（2层2台、3层1台） |  | 台 | 3 |  |  | 维修调整卷帘
5 | 风机远程启动无反馈（2层北2台，东1台） |  | 台 | 3 |  |  | 维修启动线路
6 | 双电源转换开关故障 |  | 个 | 1 |  |  | 备用空开更换维修
7 | 消火栓按钮无法连锁启消火栓泵 |  | 个 | 1 |  |  | 重新编辑程序
8 | 多线盘无法远程手动启动消火栓泵 |  | 个 | 1 |  |  | 重新编辑程序
9 | 消火栓栓头生锈卡死 |  | 个 | 12 |  |  | 维修
10 | 压力开关不能连锁启动喷淋泵 |  | 个 | 1 |  |  | 增设连锁线路
11 | 消防炮故障维修 |  | 台 | 6 |  |  | 维修
12 | 办事大厅一楼喷淋漏水待查 |  | ㎡ | 4700 |  |  | 喷淋漏水维修
13 | 办事大厅二楼喷淋漏水待查 |  | ㎡ | 4700 |  |  | 喷淋漏水维修
14 | 防火门闭门器故障 |  | 个 | 19 |  |  | 更换
15 | 疏散指示灯 |  | 个 | 120 |  |  | 更换
16 | 应急照明 |  | 个 | 307 |  |  | 更换
17 | 辅材 |  | 项 | 1
合计
报价须含税